Техническое задание
«Оказание услуг по очистке водозабора» 
	Наименование     объекта
	Водозабор системы искусственного снегообразования. 

	Адрес объекта
	  г. Красноярск, Свердловский район, ул. Сибирская, № 92 сооружение 10 водозаборное сооружение.

	Основание для оказания услуг 
	МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения утвержденные приказом государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30 декабря 1999 г. N 168  П. 2.3.11. Очистку водоприемного колодца от осадка, выпадающего на дно, выполняют по мере его накопления не реже одного раза в год с регистрацией в журнале. 

	Наименование технических устройств 
	Водозаборное сооружение выполнено из отдельно стоящих элементов, расположенных в береговой зоне р. Базаиха, которые совместно образуют насосную станцию низкого давления: 

1. Водозаборный колодец.

2. Распределительный колодец.

3. Технологический колодец для размещения оборудования системы охлаждения воды.

4. Технологический колодец для размещения оборудования насосной станции низкого давления.

	Характеристики технических устройств
	Водозаборный колодец расположен в русле реки Базаиха и выполнен из бетонных колец, диаметром 1,5 м. В верхней части колодца имеется отверстие для поступления воды. Колодец накрыт бетонной крышкой на уровне минимального стояния воды. Колодец соединен двумя самотечными трубами диаметром 300 мм с распределительным колодцем (трубы 319 ( 5 мм, ГОСТ 10705 - 80 Ст. 10 – 20).

Водозаборная камера имеет длину 21 м, выполнена из перфорированных железобетонных элементов (лотки прямоугольного сечения, размером 2,4×1,2×3,0 м, 5 шт.). Камера обсыпана галечниковым грунтом и заглублена, для исключения промерзания, ниже зимнего уровня воды в реке на 0,5 м. Поступление воды из реки - гравитационное (самотёком через перфорацию).

Распределительный колодец расположен на берегу реки и выполнен из бетонных колец, диаметром 1,5 м. Колодец соединен одной самотечной трубой диаметром 300 мм с технологическим колодцем системы охлаждения воды и другой трубой диаметром 300 мм с технологическим колодцем насосной станции 1-го подъема (трубы 319 ( 5 мм, ГОСТ 10705-80 Ст. 10 – 20).

Технологический колодец для размещения оборудования системы охлаждения воды выполнен из профильных бетонных изделий ПТ 20×25, внутренним размером 1,8 ( 2,0 м. На трубе диаметром 300 мм, подающей воду из распределительного колодца установлена ручная задвижка. Технологический колодец соединен одной трубой диаметром 500 мм с технологическим колодцем насосной станции 1-го подъема (труба 519 ( 5 ГОСТ 10705 - 80 Ст. 10 – 20).

Технологический колодец для размещения оборудования насосной станции 1-го подъема (низкого давления РS 02) выполнен из профильных бетонных изделий ПТ 20×25, внутренним размером 1,8 ( 2,0 м. На трубе диаметром 300 мм, подающей воду из распределительного колодца установлена ручная задвижка. Технологический колодец соединен одной трубой диаметром 500 мм с технологическим колодцем системы охлаждения воды (труба 519 ( 5 ГОСТ 10705 - 80 Ст. 10 – 20).

	Требования к оказываемым услугам 
	Оказывать услуги в соответствии с действующими нормативными актами на данный вид услуг действующими на территории Р.Ф. в т.ч.   МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения, утвержденные приказом государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30 декабря 1999 г. N 168. Наличие видеофиксации выполнения подводных услуг 

	Режим оказания услуг
	Все услуги в течение календарной недели проводятся только в светлое время суток с понедельника по пятницу. 


	Требования к технике безопасности, пожарной безопасности и охране труда
	При оказании услуг вся полнота ответственности за соблюдение норм и правил по охране труда возлагается на Исполнителя.

Наличие и применение спецодежды и других средств индивидуальной защиты обязательны.
Обязательно-предоставление информации о работниках Исполнителя, привлекаемых для проведения данного вида услуг. 



	Сведение об аттестованных специалистах
	Предоставить копии аттестатов специалистов на право проводить водолазные (подводно - строительные) работы. Ответственный производитель работ аттестован по программе охраны труда, правилами по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах» Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 902н

	Данные для составления сметной документации
	Сметную документацию составить согласно методики  по приказу Минстроя России № 421/пр. от 04.08.2020г, №557/пр от 07.07.2022г № 812/пр. от 21.12.2020г.(в ред.пр.№636/пр от 02.09.2021г. и №611/пр от 26.07.2022г.), №774/пр. от 11.12.2020г. в ПК «Гранд-Смета», с применением федеральной  сметной нормативной базы (ФЕР) с  индексацией по ст. затрат.

	Сроки оказания услуг 
	До 30 сентября 2025 г.

	Порядок контроля и приемки оказанных услуг 
	В порядке, предусмотренном Договором


Начальник ОСиБЭТ


_______________________С.А. Булгаков 

Эксперт

Главный специалист СГИ


_______________________Т.Н. Пакулова 

исп. Булгаков С.А.

тел. 8(391)2568791 
