Техническое задание

на разработку проектной документации на систему водоснабжения и водоотведения бара-шатра «Вибрам» с устройством локальных очистных сооружений

| № п/п | Перечень требований заказчика к проекту и его технико-экономическим показателям | Исходные данные, содержание требований по разработке разделов проекта, составу, оформлению и согласованию проектной документации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание и основные исходные данные для проектирования | Система водоснабжения и водоотведения бара-шатра «Вибрам» с устройством локальных очистных сооружений. Существующая проектная и исполнительная документация |
| 2. | Требования к исполнителю работ | Опыт производства аналогичных работ не менее 5(пяти) лет Наличие СРО на работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и водоотведения и их сооружений. |
| 3. | Стадийность проектирования | Одностадийное Проектная, рабочая документация. |
| 4. | Идентификационные сведения об объекте капитального строительства | Назначение – сооружение, предназначенное для водоснабжения питьевой водой и водоотведения хозбытовых стоков бара-шатра Возможность опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство и эксплуатация сооружений - площадка по критериям типизации территорий по подтопляемости не относится к подтопленной. Принадлежность к опасным производственным объектам - проектируемый объект не относится к опасным производственным объектам. Пожарная и взрывопожарная опасность – объект не несет признаков пожарной и взрывопожарной опасности. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – постоянного пребывания людей на данном объекте не предусмотрено. Вид строительства – новое строительство. |
| 5. | Цель разработки и задачи проекта | Объект «Система водоснабжения и водоотведения бара-шатра «Вибрам» с устройством локальных очистных сооружений» будет расположен на территориях Фанпарка «Бобровый лог» по адресу г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 92 и Березовского района Красноярского края на территории ППКД-1, стр.13 и предполагает устройство: - системы водоснабжения объектов, находящихся на высоте 514 метров над уровнем моря, с перепадом высот от точки присоединения к существующим сетям до объекта водоснабжения в 350 метров; - присоединение системы водоснабжения объекта к внутренним сетям водоснабжения, находящимся на балансе ООО «Ренонс»; - повысительной насосной станции, обеспечивающей подъем холодной воды на вышеуказанную высоту; - подающего трубопровода, проложенного открытым способом, с теплоизоляционным покрытием и греющим кабелем по всей протяженности трассы (объем потребления объектом холодной воды ~ 5 м³/сут) для осуществления круглогодичной эксплуатации данной системы; - накопительной емкости для хранения холодной воды на площадке верхней зоны данного объекта, установленной в теплом помещении модульного типа; - наружного трубопровода для распределения холодной воды по объектам верхней зоны (бар-шатер «Вибрам» и туалетный модуль); - локальных очистных сооружений для хозбытовых стоков, с подтверждением выбора данного сооружения экологической экспертизой; - дистанционного управления работой насосного оборудования, с возможностью осуществления контроля за объемными и техническими параметрами верхней и нижней зоны системы водоснабжения. |
| 6. | Объем, состав и основные требования к документации | 1. Инженерные изыскания- технический отчет о инженерно-геодезических изысканиях, технический отчет о инженерно-геологических изысканиях, технический отчет о инженерно-экологических изысканиях; 2. Сопровождение прохождения экспертиз проектной документации. Подрядчик обязан без дополнительной платы вносить соответствующие корректировки и изменения в документацию по требованию Заказчика и иных заинтересованных и / или согласующих организаций, учреждений и предприятий. 3. Проектную документацию разработать в соответствии Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (с изменениями на 9 апреля 2021 года)» в объеме: - "Пояснительная записка"; - "Проект полосы отвода"; - "Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения"; - "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта"; - "Проект организации строительства"; - "Мероприятия по охране окружающей среды"; - "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности"; - "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации линейного объекта"; - "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства"; - "Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации". |
| 7. | Требования к конструктивным решениям, применяемым изделиям и материалам | В соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативной документацией. Конструктивные решения определяются проектом по результатам обследования и настоящего Технического задания. Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать ГОСТ. |
| 8. | Требования к инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию | 1. В проекте предусмотреть следующее: - технологическое присоединение к существующим сетям водоснабжения осуществить от сетей здания СТК; - возможность осуществления аварийного слива воды со всей протяженности трубопровода; - материал трубопровода – полиэтилен (по возможности) 2. Основные и дополнительные технические решения согласовать с Заказчиком. 3. Применять (по согласованию с Заказчиком) высококачественные материалы и оборудование. |
| 9. | Требования к разработке сметной документации | Сметную документацию составить согласно методики по приказу Минстроя России № 421/пр. от 04.08.2020г, №557/пр от 07.07.2022г № 812/пр. от 21.12.2020г.(в ред.пр.№636/пр от 02.09.2021г. и №611/пр от 26.07.2022г.), №774/пр. от 11.12.2020г. в ПК «Гранд-Смета», с применением федеральной сметной нормативной базы (ФЕР.) с индексацией по ст. затрат. в объеме ОСР,ЛСР, ССРСС. В сметной документации предусмотреть расходы: - на проведение пуско-наладочных работ. |
| 10. | Требования к выдаче документации, оформлению текстовых и графических документов | Документация должна оформляться в текстовом формате на русском языке и представляться Заказчику в бумажном виде в 4-х экземплярах в сброшюрованном виде и на CD-R в 1-м экземпляре. На электронном носителе документы должны быть представлены в формате «*.pdf» путем сканирования документации на бумажном носителе и в формате исходных файлов применяемого программного обеспечения при проектировании и оригинальных (редактируемых) форматах: ПО «Гранд-Сметы» - (.gsf); «Excel» - (.xls), «Word» - (.doc). (AutoCAD, и т.п.). Текстовые и табличные файлы передаются в исходных форматах (Word, Excel, AutoCAD). Результаты работы, передаваемые в электронном виде, предоставляются с сохранением формул, действующих связей в доступных для редактирования форматах, обеспечивающих возможность пошаговой проверки расчетов. Чертежи предоставляются в формате *.dxf для проведения экспертиз. |
| 11. | Стоимость инженерных изысканий, обследования и проектных работ | Определяется расчетным путем на основе Сборников и справочников базовых цен на инженерные изыскания, обследования и проектные работы с учетом индексов перевода в текущие цены. Допускается расчет по форме №3П при детальном обосновании затрат. |

Заместитель генерального директора ООО «Ренонс»

по производству – главный инженер                                     ______________  Павлив А.Н.