ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Поставка и монтаж комплекса аудио оборудования, для систем фонового звучания, систем пожарной сигнализации и систем оповещения

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Ренонс»
2. РАЙОН, ПУНКТ И ПЛОЩАДКА
660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 92, стр. 23
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВКИ
	№
	Условие

	3.1
	Поставка производится с момента заключения Договора

	3.2
	Дата поставки оборудования — до 14 декабр 2026 г.

	3.3
	Срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ — в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты поставки оборудования


4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
4.1. Общие требования
Система должна представлять собой единый аппаратно-программный комплекс, обеспечивающий:
· фоновое музыкальное озвучивание территории Фанпарка (зоны отдыха, аллеи, кафе, аттракционы);
· функциональное звуковое сопровождение мероприятий и событий;
· оперативное речевое оповещение персонала и посетителей через микрофонные консоли (в том числе для администрации, охраны, служб эксплуатации);
· интеграцию с системой оповещения ГО и ЧС для трансляции сигналов гражданской обороны и экстренных сообщений;
· интеграцию с системой пожарной безопасности для автоматической трансляции сигналов «Тревога» и эвакуационных сообщений.
4.2. Зональная структура озвучивания
Система должна обеспечивать возможность раздельного управления звуком в следующих зонах:
	№
	Зона
	Назначение

	1
	К-1, Бар «О2»
	Озвучивание зоны канатной дороги К-1 и прилегающего бара

	2
	К-2, Бар «О2»
	Озвучивание зоны канатной дороги К-2 и прилегающего бара

	3
	Технический центр
	Озвучивание технической зоны и служебных помещений

	4
	Трасса 2 (нижняя часть)
	Озвучивание нижней части трассы

	5
	Схождение трасс 2 и 4
	Озвучивание зоны пересечения трасс

	6
	Аллея беседок
	Озвучивание прогулочной зоны

	7
	Трасса 9а
	Озвучивание зоны трассы 9а

	8
	Схождение трасс 9а и 9
	Озвучивание зоны пересечения трасс 9а и 9

	9
	Комплекс «Мираж»
	Озвучивание зоны пляжного комплекса

	10
	Переход трасс 13 и 12
	Озвучивание зоны перехода трасс

	11
	Сервис-центр «Оазис»
	Озвучивание зоны сервис-центра, информационные объявления


Количество зон уточняется на этапе проектирования и согласовывается с Заказчиком.
4.3. Микрофонные консоли для администраторов и охраны
Для обеспечения оперативного речевого оповещения в систему должны быть интегрированы микрофонные консоли (пульты), размещённые в следующих точках:
	№
	Место размещения
	Количество
	Назначение

	1
	Служба охраны (пост охраны, СЦ «Оазис»)
	1 шт.
	Экстренное оповещение, ГО и ЧС

	2
	Администратор Фанпарка (СТК / Офис)
	1 шт.
	Общие объявления, мероприятия

	3
	Коммерческий отдел / Служба эксплуатации
	1 шт.
	Оперативные объявления по зонам


Микрофонные консоли должны обеспечивать возможность выбора зоны оповещения (все зоны / выбранная зона / группа зон) и приоритетный доступ к системе (режим «экстренное оповещение» с автоматическим снижением уровня фонового звука).
4.4. Интеграция с системой ГО и ЧС
Система должна обеспечивать возможность:
· приёма сигналов от системы ГО и ЧС (сухие контакты / API / аудиовход);
· автоматической трансляции сигналов «Внимание всем!», «Воздушная тревога», «Отбой» и речевых сообщений от уполномоченных лиц;
· приоритетного прерывания фонового воспроизведения при поступлении сигнала ГО и ЧС.
4.5. Интеграция с системой пожарной безопасности
Система должна обеспечивать:
· приём сигналов от системы пожарной сигнализации;
· автоматическую трансляцию сигнала «Тревога» и голосовых сообщений об эвакуации при срабатывании пожарной сигнализации;
· приоритетное прерывание всех режимов воспроизведения при поступлении пожарного сигнала.
5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ
В состав системы может входить следующее оборудование:
	№
	Наименование
	Модель / Тип
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Усилитель для всепогодной акустической системы
	Crown XTi2002 (или аналог)
	2
	шт.

	2
	Модуль Dante для аналогового входа/выхода
	Dante Avio (или аналог)
	2
	шт.

	3
	Акустический провод для уличной акустики
	PROCAST cable SJB 14.OFC.2,077 (или аналог)
	30
	м

	4
	Всепогодная акустическая система
	SVS Audiotechnik WC-50W (или аналог)
	12
	шт.

	5
	Усилитель для всепогодной акустической системы
	SVS (или аналог)
	7
	шт.

	6
	Модуль Dante Avio
	(в составе комплекта)
	7
	шт.

	7
	Цифровой микшерный пульт
	Behringer X32 (или аналог)
	1
	шт.

	8
	Блок расширения
	Behringer S32 (или аналог)
	1
	шт.

	9
	Карта расширения Dante
	—
	1
	шт.

	10
	Микрофонные консоли (пульты)
	Настольные, с выбором зон
	3
	шт.

	11
	Системный блок / сервер управления (АРМ звукооператора)
	В составе ПАК
	1
	шт.

	12
	Программное обеспечение управления аудиосистемой
	Российское ПО (включено в Единый реестр)
	1
	компл.


Примечание: При замене указываемого оборудования на аналоги — согласование с Заказчиком обязательно.
6. ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ПУСКОНАЛАДКЕ
6.1. Поставщик выполняет монтаж и настройку системы из своих материалов, своими силами и средствами.
6.2. Поставщик обязан:
1. Разработать и согласовать с Заказчиком План-схему размещения оборудования, кабельных трасс и зон озвучивания.
2. Разработать схему разделения зон оповещения с учётом микрофонных консолей и приоритетов (фоновая музыка → объявления → ГО и ЧС → пожарная тревога).
3. Разработать регламент работы системы, включая инструкции для администраторов и охраны по использованию микрофонных консолей.
4. Выполнить монтаж в соответствии с согласованной схемой.
5. Настроить оборудование и программное обеспечение, обеспечить интеграцию с системами ГО и ЧС и пожарной сигнализации.
6. Провести инструктаж персонала Заказчика по работе с системой (в том числе по использованию микрофонных консолей, оповещению по зонам, действиям при сигналах тревоги).
7. Передать эксплуатационную документацию в полном объёме.
6.3. По окончании работ предоставить эксплуатационную документацию в составе:
· Рабочая документация (схемы, планы, спецификации);
· Регламент работы системы;
· Инструкция пользователя для администраторов и охраны;
· Инструкция по эксплуатации системы в режимах ГО и ЧС и пожарной тревоги;
· Исходные файлы с настройками оборудования.
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	Параметр
	Срок

	Гарантия на монтажные работы
	12 месяцев с даты подписания акта приёмки

	Гарантия на оборудование
	24 месяца с даты поставки


8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Оборудование должно быть новым, ранее не использованным, иметь сертификаты или декларации соответствия ЕАС.
8.2. При возникновении необходимости приобретения дополнительных материалов, не учтённых в ТЗ, их приобретение осуществляется силами и за счёт Поставщика без увеличения стоимости Договора.

